GC-26                 住宅项目智能化设备配置及布点需求                A/0

智能化设备配置及布点需求

| 项目概况 | （分期建设的要一并介绍） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置方案 | 分区管理 | （描述是否分区管理，地块中间若有道路隔开，或小区中含有别墅区、高层、小高层、洋房等需怎样分区/组团封闭管理。） |  |  |  |
|  | 监控中心 | （描述整个项目拟设几个监控中心，几个消防值班室，是否设分控中心，分别要求设在什么位置及什么楼层，监控中心的面积。） |  |  |  |
|  | 人行、车行出入口 | （描述总共设几个人行出入口及几个车行出入口，分别设在什么位置。） |  |  |  |
| 布点需求 | 基本布点需求 | 详见《项目智能化系统布点需求》。 |  |  |  |
|  | 停车场管理系统 | （描述总共设几套车场管理系统，分别设在什么出入口，哪些出入口只预留管线，地下车库有临街出入口的是否设车场管理系统。） |  |  |  |
|  |  | （有特殊要求的布点需求。） |  |  |  |
| 物业服务 中心 | 维修部负责人（签名）： 日期： |  | 秩序维护部负责人（签名）： 日期： |  | 物业服务中心负责人（签名）： 日期： |
| 地区物业 公司审核 （签名盖章） | 维保修部负责人审核： |  |  | 物业公司负责人审核： |  |
| 维保修管理中心审核 | 专业工程师审核： |  |  | 负责人审核： |  |
| 物业集团 领导审批 |  |  |  |  |  |

项目智能化系统布点需求

| 布点需求 | 监控中心 | 宜设在首层，且监控与消防中心必须设在同一机房；机房不得在变电所、水房、厕所、浴室或其他潮湿易积水场所的正下方或贴邻，机房周围不得有易燃易爆场所、震动或噪音源场所、腐蚀性场所。机房必须出入方便且消防人员容易找到。机房应有独立的配电、照明、通风空调，须设置专用配电箱且双电源供电（市电+应急），电源具备三级防雷结构；机房颜色按地面白色（抗静电地板），墙、柱面米黄色，天花白色，电视墙、操作台及消防联动柜等为浅灰色配套，监视器避免用传统CRT监视器，宜选用液晶屏。 |
| --- | --- | --- |
|  | 可视对讲门禁系统 | 以实现楼宇、小区封闭管理为原则，楼宇在各单元大堂门口和地下室出入口（若有）布点，门禁的锁具采用磁力锁，以避免电插锁插不准的现象，如首层大堂或地下电梯前室有多个出入口，应设置门禁实现封闭管理；小区在主次出入口布点、设置围墙机，小区各人行出入口设与可视对讲门禁系统联网的人行道闸或带磁力锁的铁艺门。 |
|  | 视频监控系统 | 1）住宅单元（大堂及其主出入口、次出入口，地下电梯前室）； 2）地下停车场（机动车出入口、主车道、非机动车及行人出入口）； 3）电梯轿厢内； 4）小区主要道路、公共场所（广场、水景、露天停车场）； 5）小区周边及各出入口等； 6）小区临街商铺前； 7）监控中心机房内； 8）物业服务中心前台。 为保证夜间的监视效果，室外摄像机建议采用具备红外夜摄功能。 |
|  | 周界入侵报警系统 | 沿小区周界闭合设置，临街商铺应在其屋顶设周界入侵报警设备。 |
|  | 电子巡查管理系统 | 各楼宇单元首层、每5层及顶层天面设一巡更钮，园区及地下车库每间隔50米设一巡更钮。 |
|  | 楼宇传媒电视系统 | 在监控中心设播放设备，各单元首层电梯厅设置液晶电视机，中间通过能传输图像和声音信号的线缆连接起来，形成系统。 |
|  | 电子公告系统 | 在主出入口处设置LED电子公告屏，尺寸以1.8米*1.2米双基色，采用脱机控制方式。LED电子公告屏应与智能化其他系统同步施工。 |
|  | 电梯对讲系统 | 在电梯机房，电梯轿厢顶，电梯轿厢内，电梯轿厢底设置对讲设备，实现与小区监控中心通话对讲功能。按每40台电梯采用一台电梯对讲管理总机的比例配置。 |
|  | 计算机网络系统 | 应设置小区物业管理局域网，连接物业管理处工作站、监控中心管理工作站和服务器、停车场出入口管理工作站、可视对讲门禁系统管理主机等。 |