## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
消防电话系统和消防应急广播

## Slide 3
一、消防电话系统
消防电话是火灾情况下使用的专用电话。消防控制室内设置有用于火灾报警的外线电话和消防专用电话总机。消防专用电话总机、消防电话分机和消防电话插孔等共同组成消防电话系统，消防电话系统有总线制和多线制两种。多线制消防专用电话系统中，每个消防电话分机都与消防电话总机单独连接。消防电话系统的相关知识将在中级消防设施操作员课程中继续学习。

## Slide 5
一、消防电话系统
消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房设置有消防专用电话分机。消防专用电话分机固定安装在明显且便于使用的部位，有区别于普通电话的标识。手动火灾报警按钮或消火栓按钮常配套设置电话插孔，也有的手动火灾报警按钮自身就带有电话插孔。在高层建筑的避难层中，每隔20m就设置有一个消防专用电话分机或电话插孔。

## Slide 6
例题解析
【例题解析】以下场所或者部位中，（ ）应设置消防电话分机。
A.消防水泵房 B.计算机网络机房
C.总调度室 D.主要通风和空调机房
E.各避难层间隔50m处

## Slide 7
例题解析
解析：消防电话的总机设在消防控制室，是消防电话的重要组成部分，消防电话分机设置在建筑物中各关键部位，能够与消防电话总机进行全双工语音通信。消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。各避难层应每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔。消防专用电话分机，应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识。结合题意，本题应排除“各避难层间隔50m处”，其他选项均正确。

## Slide 8
二、消防应急广播
消防应急广播设备是用于火灾情况下的专门广播设备。消防应急广播系统通常由控制设备、声频功率放大器、传声器（图6-1-6-1）、扬声器（图6-1-6-2）、广播分配装置、电源装置等组成，控制设备是在火灾或意外事故发生时通过控制功率放大器和扬声器进行应急广播的设备，通常和火灾报警控制器（联动型）组合设置，主要功能是向现场人员通报火灾发生，指挥并引导现场人员疏散。消防应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所。消防应急广播设备的相关知识将在中级消防设施操作员课程中继续学习。

## Slide 9
消防应急广播系统（图1-7-1）壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。扬声器的数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。消防应急广播扬声器不宜加开关，当加开关或设有音量调节器时，应采用三线式配线，火灾时强制消防应急广播播放。
二、消防应急广播

## Slide 12
二、消防应急广播

## Slide 13
二、消防应急广播
在消防控制室能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。消防控制室内能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，具有强制切入消防应急广播的功能。

## Slide 14
消防应急广播设备可以分别通过手动和自动控制实现启动或停止应急广播、选择广播分区，但是手动操作优先，进入应急广播状态后，消防应急广播设备在10s内发出广播信息，而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。消防应急广播设备中任一扬声器故障不应影响其他扬声器的应急广播功能。消防应急广播设备发生故障时，在100s内发出故障声、光信号，故障声信号能手动消除，再有故障发生时能再启动；故障光信号应保持至故障排除。消防应急广播设备的使用方法参见实操应试指南。
三、消防应急广播设备的使用方法

## Slide 16
消防应急广播设备和扬声器日常保养主要是确保洁净，应保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查；应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。
四、消防应急广播设备和扬声器的保养内容和方法

## Slide 17
在应急广播过程中，消防应急广播能按预定程序向保护区域广播火灾事故有关信息，广播语音清晰，距扬声器正前方3m处应急广播的播放声压级不小于65dB，且不大于115dB。对接入消防联动控制系统的消防应急广播设备，使其处于自动工作状态，然后按设计的逻辑关系，检查应急广播的工作情况。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
四、消防应急广播设备和扬声器的保养内容和方法

## Slide 18
THANKS