## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School
主讲 丁显孔

## Slide 2
第一讲
培训项目1
火灾自动报警系统
基本知识

## Slide 3
火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征，发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。它是一种能够在早期发现和通报火情，并能够向各类消防联动设施发岀控制信号，实现预设消防功能而设置在建（构）筑物中的自动消防设施。
一、火灾自动报警系统的定义及作用

## Slide 4
该系统一般设置在工业与民用建筑内部和其他可对生命和财产造成危害的火灾危险场所，与自动灭火系统、防排烟系统以及消火栓系统等消防设施一起构成完整的建筑消防系统。
一、火灾自动报警系统的定义及作用

## Slide 5
火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统和消防联动控制系统。火灾探测报警系统的作用是通过探测保护现场的火焰、热量和烟雾等相关参数发出报警信号，显示火灾发生的部位，发岀声、光报警信号以通知相关人员进行疏散和实施火灾扑救。消防联动控制系统的作用是控制及监视消防水泵、排烟风机、消防电梯以及防火卷帘等相关消防设备，发生火灾时执行预设的消防功能。
一、火灾自动报警系统的定义及作用

## Slide 6
现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）、《人民防空工程设计防火规范》（GB50098）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）、《飞机库设计防火规范》（GB50284）、《石油库设计规范》（GB50014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）等对火灾自动报警系统设置场所和部位分别做了具体规定。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 7
例如，《建筑设计防火规范》（GB50016）中规定在下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统。
（1）任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。
（2）每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 8
（3）任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。（4）图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆。（5）地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 9
（6）特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆。（7）大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人照料设施，任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 10
（8）歌舞娱乐放映游艺场所。（9）净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。（10）电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 11
（11）二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅。（12）其他一类高层公共建筑。（13）设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统，气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
二、火灾自动报警系统设置场所及部位

## Slide 12
火灾自动报警系统的基本形式有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三种类型。
1.区域报警系统
1）区域报警系统的定义：由区域火灾报警控制器和火灾探测器组成，功能简单的火灾自动报警系统称为区域报警系统。
三、火灾自动报警系统的形式、组成及工作原理
1.区域报警系统

## Slide 13
区域报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及区域型火灾报警控制器等组成，其构成如图6-1-1所示。
2）区域报警系统的组成及工作原理

## Slide 14
触发器件主要有火灾探测器和手动火灾报警按钮，其作用是自动或手动产生火灾报警信号。火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应，并自动产生火灾报警信号。手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号。
2）区域报警系统的组成及工作原理
1.区域报警系统

## Slide 16
火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号，记录报警的具体部位及时间，监视探测器及系统自身的工作状态，并执行相应辅助控制等任务。火灾报警控制器能发出区别于环境声、光的火灾报警信号，警示人们迅速进行安全疏散和采取火灾扑救措施。仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2）区域报警系统的组成及工作原理
1.区域报警系统

## Slide 17
区域报警系统的工作原理为：建筑发生火灾，燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数达到设定的阈值时，安装在保护区域现场的火灾探测器将火灾特征参数转变为电信号，传输至火灾报警控制器，火灾报警控制器在接收到探测器的报警信息后，经报警确认判断，显示报警探测器的具体部位并记录火灾报警时间等信息，启动火灾警报装置，发出火灾警报，向保护区域内的相关人员警示火灾的发生。
2）区域报警系统的组成及工作原理
1.区域报警系统

## Slide 19
处于火灾现场的人员，在发现火情后可按下安装在现场的手动火灾报警按钮，手动火灾报警按钮将报警信息传输到火灾报警控制器，火灾报警制器在接收到此报警信息后，经报警确认判断，显示动作的手动火灾报警按钮的部位并记录报警信息时间等信息，启动火灾警报装置，发出火灾警报，向保护区域内的相关人员警示火灾的发生。区域报警系统的工作原理如图6-1-2所示。
2）区域报警系统的组成及工作原理
1.区域报警系统

## Slide 21
由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统称为集中报警系统。
2.集中报警系统
（1）集中报警系统的定义

## Slide 22
集中报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、集中型火灾报警控制器、消防联动控制系统等组成，如图6-1-3所示。
（2）集中报警系统的组成及工作原理

## Slide 23
集中报警系统的工作原理为：
集中报警系统的火灾报警逻辑与区域报警系统相同，因集中报警系统中有消防联动控制系统，故在系统发生报警后，火灾报警控制器对消防联动控制器下达联动控制指令，消防联动控制器按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断，当满足逻辑关系条件时，消防联动控制器按照预设的控制时序启动相应自动消防系统，实现预设的消防功能。
（2）集中报警系统的组成及工作原理

## Slide 24
与此同时，消防联动控制器接收并显示消防系统动作的反馈信息；消防控制室的消防管理人员也可通过操作消防联动控制器上的手动控制盘直接启动相应的消防系统，从而实现相应消防系统预设的消防功能，消防联动控制器接收并显示消防系统动作的反馈信息。集中报警系统的工作原理如图6-1-4所示。
（2）集中报警系统的组成及工作原理

## Slide 26
由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统称为控制中心报警系统。
3.控制中心报警系统
（1）控制中心报警系统的定义

## Slide 27
控制中心报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、控制中心型火灾报警控制器、消防联动控制系统等组成，且包含两个及两个以上集中报警系统，如图6-1-5所示。设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象，应采用控制中心报警系统。
3.控制中心报警系统

## Slide 29
控制中心报警系统的工作原理与集中报警系统基本相同。值得注意的是，当有两个及两个以上消防控制室时，应确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备；各分消防控制室内消防设备之间可相互传输、显示状态信息，但不应相互控制。
3.控制中心报警系统

## Slide 31
火灾自动报警系统肩负着探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防任务。（ ）
解析：根据《中级教材》第3页，结合题意，本题正确。
中级监控操作习题解析 C-X-4A-1-1-1-P-01

## Slide 32
火灾自动报警系统的工作状态可以通过面板指示灯和文字方式显示出来。（ ）
解析：根据《中级教材》第7页，结合题意，“火灾自动报警系统的工作状态可以通过面板指示灯、提示音和文字方式显示出来”，本题错误。
中级监控操作习题解析 C-X-4A-1-1-1-P-04

## Slide 33
火灾自动报警控制器主电工作指示灯点亮，控制器由DC220V电源供电工作。（ ）
解析：根据《中级教材》第10页，结合题意，“控制器由AC220V电源供电工作”，本题错误。
中级监控操作习题解析 C-X-4A-1-1-1-P-06

## Slide 34
THANKS