## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
火灾显示盘

## Slide 3
一、火灾显示盘
火灾显示盘作为火灾报警指示设备的一部分，是指能够接收火灾报警控制器发出的信号，显示发出火警部位或区域，并能发出声光火灾信号的装置。火灾显示盘能接收与其连接的火灾报警控制器（联动型）发出的火灾报警信号，并在火灾报警控制器（联动型）发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位；火灾报警声信号应能手动消除，当再有火灾报警信号输入时，应再次启动；火灾报警光信号应保持至火灾报警控制器（联动型）复位。火灾显示盘的相关知识将在中级消防设施操作员课程中继续学习。

## Slide 4
一、火灾显示盘
火灾显示盘按照显示形式分为数字式、图形式等多种形式。火灾自动报警系统每个报警区域宜设置一台火灾显示盘；宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器（火灾显示盘）。当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器（火灾显示盘）。火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3~1.5m。

## Slide 6
三、例题解析
【例题解析】火灾显示盘按（ ）分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。
A.供电方式 B.动作性能 C.敏感部件 D.显示方式
解析：根据《初级和中级消防设施操作员理论应试指南》中火灾显示盘；火灾显示盘按显示方式分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。结合题意，本题应选“显示方式”，其他选项均可排除。

## Slide 7
THANKS