## Slide 1
中级消防设施操作员
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
集中火灾自动报警系统

## Slide 3
本节内容适用于中级消防设施操作员（消防设施监控操作职业方向），中级消防设施操作员（消防设施检测维修保养职业方向）可以选读。本章中的“火灾报警控制器”除特别指出外，均是指“火灾报警控制器（联动型）”，简称“火灾报警控制器”。

## Slide 4
集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，所以既可以选用火灾报警控制器和消防联动控制器组合，也可以选用火灾报警控制器（联动型）。目前火灾报警控制器（联动型）以其功能集中、便于控制和操作得到了广泛应用。
一、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显
示装置的组成
（一）火灾报警控制器的设置要求

## Slide 7
火灾报警控制器由指示灯（器）、音响器件、熔断器、接线端子、充电器及备用电源、开关和按键组成，火灾报警控制器主电源应采用220V，50Hz交流电源，电源线输入端应设接线端子，能为其连接的部件供电，优先采用直流24V。
一、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显
示装置的组成
（二）集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置的组成

## Slide 8
消防控制室图形显示装置由硬件和软件两部分组成，硬件部分与电子计算机相同，软件应符合现行消防救援行业标准《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》XF/T847的规定。集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置的组成见表1.1.1-3。
一、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显
示装置的组成

## Slide 9
表1.1.1-3 集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置的组成简表
序号 | 设备名称 | 组成 | 备注
1 | 火灾报警控制器 | 指示灯（器） | 火灾报警控制器主电源应采用220V，50Hz交流电源，电源线输入端应设接线端子，能为其连接的部件供电，优先采用直流24V
2 |  | 音响器件 | 
3 |  | 熔断器 | 
4 |  | 接线端子 | 
5 |  | 充电器及备用电源 | 
6 |  | 开关和按键 | 
7 | 消防控制室图形显示装置 | 硬件 | 硬件部分与电子计算机相同。软件应符合《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》的规定
8 |  | 软件 | 

## Slide 10
火灾报警控制器作为火灾自动报警系统的“大脑”，能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能。火灾报警控制器应具有电源功能、火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能。在信息显示与查询功能中，按火灾报警、监管报警及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级。
二、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防
控制室图形显示装置的功能
（一）火灾报警控制器的功能

## Slide 11
火灾报警控制器能检查本机的火灾报警功能（简称“自检”），在执行自检功能期间，受其控制的外接设备和输出接点均不应动作。控制器自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时，控制器的自检功能应不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。有的火灾报警控制器还具有系统兼容功能、软件控制功能、监管功能和屏蔽功能。
二、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防
控制室图形显示装置的功能

## Slide 13
消防联动控制器能够接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号，根据设定的控制逻辑发出控制信号，控制各类消防设备实现相应功能。联动控制模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
消防联动控制器应具有电源功能、控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能，有的消防联动控制器具有屏蔽功能。
二、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防
控制室图形显示装置的功能
（二）消防联动控制器的功能

## Slide 14
消防控制室图形显示装置（图1-1-1）是显示现场各类消防设备在建筑中布局、工作状态及其他消防安全信息的显示装置。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，采用专用线路连接，能监视保护对象中的消防系统及相关设备，显示其动态信息和消防安全管理信息，并向城市消防远程监控中心传输相关信息。
二、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防
控制室图形显示装置的功能
（三）消防控制室图形显示装置的功能

## Slide 16
消防控制室图形显示装置应具有状态显示功能、通信故障报警功能、信息记录功能、信息传输功能。消防控制室图形显示装置中的消防设备（设施）图标应有信息提示功能，当鼠标光标移动到图标上时，可提示出当前消防设备（设施）的类型、编号、状态、位置、维护保养等信息，该信息提示在鼠标光标离开图标位置时自动消失。
二、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防
控制室图形显示装置的功能

## Slide 17
火灾自动报警系统是探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。火灾自动报警系统一般由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成，其中火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心，所以火灾自动报警系统的工作状态，可通过火灾报警控制器加以判断，具体的操作方法可参见实操应试指南。
三、火灾自动报警系统工作状态的判断方法

## Slide 18
火灾报警控制器的故障报警功能为判断火灾自动报警系统工作状态提供了条件。火灾自动报警系统工作状态分为“正常”和“故障”两种，正常状态是火灾自动报警系统应有的工作状态，故障状态是火灾自动报警系统不应有的工作状态，任一故障均不得影响非故障部位的正常工作。
三、火灾自动报警系统工作状态的判断方法
工作状态
故障
正常

## Slide 19
按照火灾报警控制器所处的工作状态，可将火灾自动报警系统工作状态归类为火灾报警状态、故障报警状态、监管报警状态等。作为消防设施操作员应高度重视火灾自动报警系统的故障状态。火灾自动报警系统故障状态主要包括：
三、火灾自动报警系统工作状态的判断方法
报警信号的类型
火灾报警
故障报警
监管报警

## Slide 20
需要注意的是，火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。
三、火灾自动报警系统工作状态的判断方法

## Slide 21
火灾自动报警系统正式启用后不得因误报等原因随意切断电源，使系统中断运行。
四、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
的检查方法

## Slide 22
作为火灾自动报警系统的控制中枢，火灾报警控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置（图1-1-2）。

## Slide 23
当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；火灾报警控制器应有主、备电源工作状态指示，主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作。当主电源断电，备用电源不能保证火灾报警控制器正常工作时，火灾报警控制器应发出故障声信号，并保持1h以上。
四、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
的检查方法

## Slide 24
解析：火灾报警控制器由指示灯（器）、音响器件、熔断器、接线端子、充电器及备用电源、开关和按键组成，火灾报警控制器主电源应采用220V，50Hz交流电源，电源线输入端应设接线端子，能为其连接的部件供电，优先采用直流24V。结合题意，本题应全选。
例题解析
【例题解析】火灾报警控制器由（ ）组成。
A.指示灯（器） B.音响器件 C.熔断器 D.接线端子
E.充电器及备用电源 F.开关和按键

## Slide 25
火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位。火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置，自动和手动两种触发装置的火灾报警信号被火灾报警控制器接收的要求有所不同。
五、集中火灾报警控制器的报警功能和判断方法
（一）火灾报警功能

## Slide 26
当有火灾探测器火灾报警信号输入时，火灾报警控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。火灾报警控制器当有手动火灾报警按钮报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号，并明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。除复位操作外，对控制器的任何操作均不应影响控制器接收和发出火灾报警信号。
五、集中火灾报警控制器的报警功能和判断方法

## Slide 28
火灾报警控制器设有专用故障总指示灯（器），无论火灾报警控制器处于何种状态，只要有故障信号存在，该故障总指示灯（器）应点亮。当火灾报警控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；故障光信号应保持至故障排除。
五、集中火灾报警控制器的报警功能和判断方法
（二）故障报警功能

## Slide 29
火灾报警控制器能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时，未显示的故障信息应手动可查。火灾报警控制器的故障信号在故障排除后，可以自动或手动复位。复位后，火灾报警控制器应在100s内重新显示尚存在的故障。
五、集中火灾报警控制器的报警功能和判断方法

## Slide 30
监管信号是指火灾报警控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号（例如压力开关、水流指示器、信号蝶阀），监管报警状态是指发出监管报警信号时所处的状态。
五、集中火灾报警控制器的报警功能和判断方法
（三）监管报警功能

## Slide 32
火灾报警控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级，高等级的状态信息应优先显示，低等级状态信息显示不应影响高等级状态信息显示，显示的信息应与对应的状态一致。
六、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示
装置的信息查询方法
（一）火灾报警控制器的信息查询功能

## Slide 33
启动（反馈）信息显示与报警信息应在不同分区同时显示，不能互相影响也不能交错显示；启动（反馈）信息显示与报警信息显示优先于故障、屏蔽等其他信息的显示，但未显示的故障、屏蔽等信息应手动可查。火灾报警控制器的信息查询操作可参见实操应试指南。
六、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示
装置的信息查询方法

## Slide 35
消防控制室图形显示装置具有火灾报警和消防联动控制的历史记录功能，记录应包括报警时间、报警部位、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信息，存储记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。
六、集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示
装置的信息查询方法
（二）消防控制室图形显示装置的信息查询功能

## Slide 36
解析：监管信号是指火灾报警控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号（例如压力开关、水流指示器、信号蝶阀），监管报警状态是指发出监管报警信号时所处的状态。结合题意，本题应排除“手动火灾报警按钮动作信号”、“感烟火灾探测器动作信号”，其他选项均正确。
例题解析
【例题解析】下列选项中，属于火灾报警控制器监管信号的是（ ）。
A.压力开关动作信号 B.水流指示器信号 C.信号蝶阀动作信号
D.手动火灾报警按钮动作信号 E.感烟火灾探测器动作信号

## Slide 37
消防联动控制信号、消防联动反馈信号和消防联动触发信号是消防联动控制器与受控消防设备（设施）之间互相联系的非常重要的信号，消防联动控制器在接收到消防联动触发信号后，根据预先设定的逻辑进行判断，然后发出消防联动控制信号，受控消防设备（设施）在接收到消防联动控制信号并执行相应的动作后向消防联动控制器发出消防联动反馈信号，从而实现消防联动控制功能；受控的自动消防设备启动后，其工作状态信息应反馈到消防控制室，这样消防控制室才能及时掌握各类设备的工作状态。
七、集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作
状态的调整方法

## Slide 38
需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。
七、集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作
状态的调整方法
a
b
c

## Slide 39
消防控制室值班人员接到报警信号后，应以最快方式确认。火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警。
七、集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作
状态的调整方法

## Slide 40
火灾报警控制器工作状态的调整方法因产品性能有所不同（图1-3-1），可参见实操应试指南。

## Slide 41
火灾报警控制器具有对每个受控设备进行手动控制的功能，这些受控设备通过总线连接在火灾报警控制器总线控制单元上，总线控制单元又称为总线控制盘（图1-3-3），通过总线实现对受控设备的手动控制。
八、总线式消防联动控制器的操作方法

## Slide 43
火灾报警控制器总线控制单元控制输出的“启动”灯设置在相应的控制开关表面或附近，当手动操作启动受控设备时点亮，如果“启动”灯常亮，表示启动受控设备成功。火灾报警控制器能显示所有受控设备的工作状态，受控设备动作后10s内收到反馈信号时，“反馈”灯点亮，同时火灾报警控制器指示设备名称和部位，“反馈”灯保持至受控设备恢复。如果10s内未收到要求的反馈信号，则“启动”灯闪亮，表示等待反馈信号。火灾报警控制器总线控制盘的操作方法因产品性能有所不同，可参见实操应试指南。
八、总线式消防联动控制器的操作方法

## Slide 44
火灾报警控制器的直接手动控制单元主要用于解决消防水泵、机械加压送风系统加压送风机、机械排烟系统排烟风机等重要消防设施设备的手动直接控制，因此又称为手动控制盘、多线控制盘（图1-3-4）。
九、消防联动控制器直接手动控制单元的操作方法
（一）直接手动控制单元的用途和功能

## Slide 46
手动控制盘上的启停按钮与消防水泵、机械加压送风系统加压送风机、机械排烟系统排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接。火灾报警控制器直接手动控制单元至少有6组独立的手动控制开关，每个控制开关对应一个直接控制输出。
九、消防联动控制器直接手动控制单元的操作方法

## Slide 47
解析：火灾报警控制器能以手动和自动两种方式完成控制功能，并指示状态，控制状态应不受复位操作的影响。结合题意，本题应选“手动”、“自动”，其他选项均可排除。
例题解析
【例题解析1】火灾报警控制器能以（ ）两种方式完成控制功能，并指示状态，控制状态应不受复位操作的影响。
A.手动 B.自动 C.启动 D.反馈 E.故障

## Slide 48
集中火灾报警控制器的（ ）在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出，还可设置其他控制输出。
（A）火灾报警功能 （B）火灾报警控制功能
（C）系统兼容功能 （D）软件控制功能
解析：根据《中级教材》第5页，结合题意，本题应选“火灾报警控制功能”，其他项均可排除。
例题解析

## Slide 49
（ ）是火灾自动报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号，发出控制信号，并具有其他辅助功能的控制指示设备。
（A）区域火灾报警控制器 （B）集中火灾报警控制器
（C）火灾显示盘 （D）家用火灾报警控制器
解析：根据《中级教材》第4页，结合题意，本题应选“集中火灾报警控制器”，其他项均可排除。
例题解析

## Slide 50
（ ）（仅适于软件实现控制功能的控制器）控制器应能监视程序运行和其储存器内容，当出错时应发出故障信号。
（A）故障报警功能 （B）信息显示与查询功能
（C）系统兼容功能 （D）软件控制功能
解析：根据《中级教材》第5页，结合题意，本题应选“软件控制功能”，其他项均可排除。
例题解析

## Slide 51
（ ）应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图等。
（A）火灾报警控制器 （B）消防联动控制器
（C）消防控制室图形显示装置 （D）火灾报警控制器液晶显示屏
解析：根据《中级教材》第7页，结合题意，本题应选“消防控制室图形显示装置”，其他项均可排除。
三、例题解析

## Slide 52
THANKS