## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School
主讲 丁显孔

## Slide 2
第一讲
第三讲
手动火灾报警按钮和火灾警报装置

## Slide 3
一、手动火灾报警按钮
如果火灾在初期阶段就被人发现、及时报警，就能大大降低火灾危害，所以《中华人民共和国消防法》第四十四条规定：“任何人发现火灾都应当立即报警”。在设置有火灾自动报警系统的建筑物内，人发现火灾以后，可以通过按下手动火灾报警按钮向火灾报警控制器发出火灾报警信号。正是因为手动火灾报警按钮是需要外力才能触发启动的，所以相比较火灾探测器而言，手动火灾报警按钮的火灾报警信号准确性更高、真实性更强。按照现行国家标准《消防词汇 第5部分：消防产品》GB/T5907.5-2015的规定，手动火灾报警按钮是通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置（图6-1-3-1），用于确认火情和人工发出火警信号。手动火灾报警按钮分类见表6.1.3-1。

## Slide 4
一、手动火灾报警按钮
表6.1.3-1 手动火灾报警按钮分类简表
序号 | 分类标准 | 类别
1 | 有无编码方式 | 编码型手动火灾报警按钮
2 |  | 非编码型手动火灾报警按钮
3 | 触发方式 | 玻璃破碎型手动火灾报警按钮
4 |  | 可复位型手动火灾报警按钮

## Slide 5
一、手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮不能单独工作，与火灾报警控制器相连接，在工业和民用建筑中应用广泛，每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。在石油化工企业甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。

## Slide 6
一、手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮设有红色报警确认灯，当手动火灾报警按钮启动零件动作时报警确认灯点亮并保持至报警状态被复位。手动火灾报警按钮确认灯点亮时在其正前方2m处，光照度不超过500lx的环境条件下，应清晰可见。手动火灾报警按钮动作后，对启动零件不可重复使用的，应更换新的启动零件，对启动零件可重复使用的，复位启动零件（图6-1-3-2）。

## Slide 7
一、手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮作为火灾自动报警系统中一种人工触发装置，通常用作消防联动控制系统中的触发信号，例如在地铁火灾自动报警系统中，为防止误动作，防烟和排烟系统的动作通常要由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号为联动触发信号，实现对地铁消防联动控制设备的自动控制。

## Slide 8
二、火灾警报装置
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器（图6-1-3-3），并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统，火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制；设置消防联动控制器的火灾自动报警系统，火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器；学校、工厂等各类日常使用电铃的场所，不应使用警铃作为火灾声警报器。火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。火灾警报装置的分类见表6.1.3-2。

## Slide 9
二、火灾警报装置

## Slide 10
二、火灾警报装置
表6.1.3-2 火灾警报装置分类简表
序号 | 分类标准 | 类别 | 
1 | 用 途 | 火灾声警报器 | 
2 |  | 火灾光警报器 | 
3 |  | 火灾声光警报器 | 
4 |  | 气体释放警报器 | 
5 | 使用场所 | 室内型火灾警报装置 | 住宅内使用
6 |  |  | 非住宅内使用
7 |  | 室外型火灾警报装置 | 

## Slide 11
二、火灾警报装置
火灾警报装置能在4h内可靠运行，持续发出警报信号。当确认火灾后，所有火灾声光警报器均处于启动状态，通过发出火灾报警声信号和火灾报警光信号提示建筑内的人已经发生火灾，应尽快疏散逃生。火灾声警报器的A计权声压级应大于60dB，环境噪声大于60dB时，火灾声警报器的A计权声压级应高于背景噪声15dB。火灾光警报器的闪光频率在1Hz～2Hz之间，光信号在100lx～500lx环境光线下，25m处清晰可见。

## Slide 13
三、例题解析
【例题解析】火灾警报装置启动后，在环境噪声大于60dB的场所使用A计权的声级计测量其声信号，至少在一个方向上3m处的声压级不应小于（ ）。
A.60dB B.65dB C.70dB D.75dB

## Slide 14
三、例题解析
解析：火灾警报器调试过程中，应对火灾声警报器的火灾声警报功能进行检查并记录，警报器的火灾声警报功能应符合以下要求：①应操作控制器使火灾声警报器启动；②在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5m～1.6m处，声警报的A计权声压级应大于60dB，环境噪声大于60dB时，声警报的A计权声压级应高于背景噪声15dB；③带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。结合题意，本题应选择“75dB”，其他选项均可排除。

## Slide 16
THANKS