## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
电气火灾监控系统
和可燃气体探测报警系统

## Slide 3
一、电气火灾监控系统
电气火灾一般初起于电气柜、电缆隧道等内部。电气火灾监控系统是指当被保护电气线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统，由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成。电气火灾监控系统能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防，避免电气火灾的发生。电气火灾监控系统的相关知识将在中级消防设施操作员课程中继续学习。
（一）电气火灾监控系统的组成和功能

## Slide 4
一、电气火灾监控系统
电气火灾监控设备是能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录、保存并传送报警信息的装置。电气火灾监控设备接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号，并在10s内发出声、光报警信号，指示报警部位，显示报警时间，并予以保持，直至电气火灾监控设备手动复位。
（二）电气火灾监控设备

## Slide 5
一、电气火灾监控系统
电气火灾监控设备实时接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值，剩余电流值和温度值应可查询；当电气火灾监控设备接收到能指示报警部位的线型感温火灾探测器的火灾报警信号时，应能在10s内发出声、光报警信号，显示相应的火灾报警部位。当电气火灾监控设备发生故障（例如电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路）时，在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号，显示故障部位。
（二）电气火灾监控设备

## Slide 6
一、电气火灾监控系统
电气火灾监控探测器是探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化的探测器，其分类见表6.1.7-1。
（三）电气火灾监控探测器

## Slide 7
一、电气火灾监控系统
（三）电气火灾监控探测器
表6.1.7-1 电气火灾监控探测器分类简表
序号 | 电气火灾监控探测器 | 分类标准 | 类别
1 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 工作方式 | 独立式
2 |  |  | 非独立式
3 | 故障电弧探测器 | 工作方式 | 独立式
4 |  |  | 非独立式
5 | 测温式电气火灾监控探测器 | 工作方式 | 独立式
6 |  |  | 非独立式
7 |  | 探测原理 | 接触式
8 |  |  | 非接触式
9 |  | 传感器类型 | 单传感器式
10 |  |  | 多传感器组合式

## Slide 8
一、电气火灾监控系统
电气火灾监控探测器种类很多，常见的有剩余电流式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、测温式电气火灾监控探测器等。剩余电流式电气火灾监控探测器可以监测被保护线路中的剩余电流值变化，分为独立式和非独立式两种，设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时，宜在其下一级配电柜（箱）设置，但是不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
（三）电气火灾监控探测器

## Slide 10
一、电气火灾监控系统
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象，故障电弧探测器可用于探测被保护电气线路中产生的故障电弧。
（三）电气火灾监控探测器

## Slide 11
一、电气火灾监控系统
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位，保护对象为1000V及以下的配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置；保护对象为1000V以上的供电线路，测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器，光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
（三）电气火灾监控探测器

## Slide 12
二、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成，能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。可燃气体报警控制器发出报警信号时，应能启动保护区域的火灾声光警报器。
（一）可燃气体探测报警系统的组成和功能

## Slide 13
二、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器，不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃气体报警控制器接入。可燃气体探测报警系统的相关知识将在中级消防设施操作员课程中继续学习。
（一）可燃气体探测报警系统的组成和功能

## Slide 14
二、可燃气体探测报警系统
可燃气体报警控制器作为可燃气体探测报警系统的控制中心，能为可燃气体探测器供电、显示可燃气体浓度及接收并发出可燃气体报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能。按工作方式分为总线制和多线制两种。可燃气体报警控制器具有电源功能、自检功能、可燃气体浓度显示功能、可燃气体报警功能、故障报警功能，有的可燃气体报警控制器还具有屏蔽功能。
（二）可燃气体报警控制器

## Slide 16
二、可燃气体探测报警系统
可燃气体探测器由气敏传感器、电路和外壳等组成，用于探测可燃气体并向可燃气体报警控制器提供可燃气体探测信号，宜设置在可能产生可燃气体部位附近，探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部，探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部，探测气体密度与空气密度相当时，可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
（三）可燃气体探测器

## Slide 17
二、可燃气体探测报警系统
适用于工业及商业用途的可燃气体探测器分为点型可燃气体探测器、线型光束可燃气体探测器和便携式可燃气体探测器三种，可用于探测烃类、醚类、酯类、醇类、一氧化碳、氢气及其他可燃性气体、蒸气。
（三）可燃气体探测器

## Slide 18
二、可燃气体探测报警系统
家用可燃气体探测器适用于家庭环境使用，主要用于探测天然气、液化石油气、人工煤气等可燃气体及其不完全燃烧产物。
（三）可燃气体探测器

## Slide 19
三、例题解析
【例题解析1】电气火灾监控系统由（ ）、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
A.电气火灾监控设备
B.感烟探测器
C.剩余电流式电气火灾监控探测器
D.感温火灾探测器
E.测温式电气火灾监控探测器

## Slide 20
三、例题解析
解析：电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。结合题意，本题应排除“感烟探测器”、“感温火灾探测器”，其他选项均正确。

## Slide 21
三、例题解析
【例题解析2】可燃气体探测报警系统由（ ）等组成。
A.火焰探测器
B.可燃气体报警控制器
C.防火门监控器
D.可燃气体探测器
E.火灾声光警报器

## Slide 22
三、例题解析
解析：可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成，能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。结合题意，本题应排除“火焰探测器”“防火门监控器”，其他选项均正确。

## Slide 24
THANKS