## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
火灾报警控制器和消防联动控制器

## Slide 3
一、火灾报警控制器和消防联动控制器的分类和应用
火灾报警控制器分类见表6.1.4-1。区域火灾报警控制器能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，并应能接收、处理集中控制器的相关指令；而集中火灾报警控制器能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，进入相应状态，并应能向区域火灾报警控制器发出控制指令；

## Slide 4
一、火灾报警控制器和消防联动控制器的分类和应用
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态并显示区域火灾报警控制器的部位。初级消防设施操作员在火灾报警控制器方面的研究对象为区域火灾报警控制器，中级消防设施操作员在火灾报警控制器方面的研究对象为集中火灾报警控制器。

## Slide 5
一、火灾报警控制器和消防联动控制器的分类和应用
表6.1.4-1 火灾报警控制器分类简表
序号 | 分类标准 | 类别
1 | 应用方式 | 独立型火灾报警控制器
2 |  | 区域型火灾报警控制器
3 |  | 集中型火灾报警控制器
4 |  | 集中区域兼容型火灾报警控制器
5 | 结构形式 | 壁挂式火灾报警控制器
6 |  | 琴台式火灾报警控制器
7 |  | 立柜式火灾报警控制器

## Slide 6
一、火灾报警控制器和消防联动控制器的分类和应用
目前市场上的火灾报警控制器绝大多数是集中区域兼容型火灾报警控制器，集中区域兼容型火灾报警控制器既满足集中型火灾报警控制器的要求，也能满足区域型火灾报警控制器的要求，所以得到了广泛应用。为了满足消防联动控制的需要，火灾报警控制器通常和消防联动控制器组合在一起，即“火灾报警控制器（联动型）” 。

## Slide 7
二、火灾报警控制器和消防联动控制器的功能
火灾报警控制器作为火灾自动报警系统的控制中心，能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能；消防联动控制器接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号，根据设定的控制逻辑发出控制信号，控制各类消防设备实现相应功能。消防联动控制器能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

## Slide 8
二、火灾报警控制器和消防联动控制器的功能
联动触发信号是消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号，需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。联动控制信号是由消防联动控制器发出的用于控制消防设备（设施）工作的信号，联动反馈信号则是受控消防设备（设施）将其工作状态信息发送给消防联动控制器的信号。

## Slide 9
二、火灾报警控制器和消防联动控制器的功能
为确保操作受控消防设备的可靠性，对于一些重要联动设备的控制，除采用联动控制方式外，火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式，实现直接手动控制。

## Slide 10
二、火灾报警控制器和消防联动控制器的功能
例如，消防水泵、机械加压送风系统加压送风机、机械排烟系统排烟风机的电气控制柜是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备，考虑到火灾报警控制器（联动型）在联动控制时序失效等极端情况下，可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况，规范要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制，该要求是重要消防设备有效动作的重要保障。火灾报警控制器（联动型）可根据需要设置多个直接手动控制单元（多线控制盘）。

## Slide 11
三、例题解析
【例题解析】（ ）是按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接收相关设备的联动反馈信号的设备。
A.火灾报警控制器 B.消防联动控制器
C.输入/输出模块 D.消防电气控制装置
解析：本题所述为消防联动控制器的作用，它属于消防联动控制系统的核心设备。结合题意，本题应选“消防联动控制器”，其他选项均可排除。

## Slide 12
（ ）是消防联动控制系统的核心组件。
（A）火灾报警控制器 （B）总线制控制盘
（C）消防联动控制器 （D）多线制控制盘
解析：根据《中级教材》第5页，结合题意，本题应选“消防联动控制器”，其他项均可排除。
三、例题解析

## Slide 13
THANKS