## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
水喷雾和细水雾灭火系统

## Slide 3
（1）水喷雾灭火系统的定义及作用
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀（或电动控制阀、气动控制阀）、过滤器和水雾喷头等组成，向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。
一、其他自动灭火系统
2.水喷雾灭火系统

## Slide 5
系统中的水雾喷头在较高的水压力作用下，将水流分离成0.2~2mm甚至更小的细小水雾滴，通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用实现灭火。与自动喷水灭火系统相比，其用水量为后者的70%~90%，具有较好的节水性。
一、其他自动灭火系统
（1）水喷雾灭火系统的定义及作用

## Slide 6
现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）、《钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414）等对水喷雾灭火系统的设置场所及部位分别做了具体规定。例如，《建筑设计防火规范》（GB50016）规定下列场所应设置自动灭火系统，并宜采用水喷雾灭火系统。
一、其他自动灭火系统
（2）水喷雾灭火系统设置场所

## Slide 7
1）单台容量在40MV•A及以上的厂矿企业油浸变压器，单台容量在90MV•A及以上的电厂油浸变压器，单台容量在125MV•A及以上的独立变电站油浸变压器。2）飞机发动机试验台的试车部位。3）设置在高层民用建筑内，充可燃油的高压电容器和多油开关室。
一、其他自动灭火系统
（2）水喷雾灭火系统设置场所

## Slide 8
1）水喷雾灭火系统的分类及特点。该系统根据启动方式、应用方式不同分为不同类别，见表6-2-4。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 10
2）水喷雾灭火系统的适用范围。该系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾，并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。水喷雾系统不得用于扑救遇水能发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾，以及水雾会对保护对象造成明显损害的火灾。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 11
固定式水喷雾系统一般设置在建筑内燃油、燃气的锅炉房，可燃油油浸电力变压器室，充可燃油的高压电容器和多油开关室，自备发电机房，飞机发动机试验台的试车部位，单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器，单台容量在90MV·A及以上可燃油油浸电厂电力变压器，单台容量在125MV·A及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 12
自动喷水-水喷雾混合配置系统适用于用水量比较少、保护对象比较单一的室内场所，如建筑室内燃油、燃气锅炉房等。
对于设置有自动喷水灭火系统的建筑，为了降低工程造价，可以自动喷水灭火系统的配水干管或配水管作为建筑内局部场所应用的自动喷水-水喷雾混合配置系统的供水管。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 13
泡沫-水喷雾联用系统适用于采用泡沫灭火比采用水灭火效果更好的某些对象，或者灭火后需要进行冷却、防止火灾复燃的场所。如某些水溶性液体火灾，采用喷水和喷泡沫均可达到控火的目的：单独喷水时，虽控火效果比较好，但灭火时间长，造成的火灾及水渍损失较大；而单纯喷泡沫时，系统的运行维护费用又较高。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 14
又如金属构件周围发生的火灾，采用泡沫灭火后，仍需进一步防护冷却，防止泡沫灭火后因金属构件温度较高而导致火灾复燃。对于类似场合，可采用泡沫-水喷雾联用系统。目前，泡沫-水喷雾联用系统主要用于公路交通隧道。
一、其他自动灭火系统
（3）水喷雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 15
水喷雾灭火系统由水源、供水设备及管网、过滤器、雨淋阀组、配水管网及水雾喷头等组成，并配套设置火灾探测报警及联动控制系统或传动管系统，火灾时可向保护对象喷射水雾灭火或进行防护冷却。根据启动方式不同，水喷雾灭火系统可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统，系统组成分别如图6-2-31、图6-2-32所示。
一、其他自动灭火系统
（4）水喷雾灭火系统的组成及工作原理

## Slide 18
当火灾探测器发现火灾后，系统自动或手动打开雨淋报警阀组，同时发出火灾报警信号给报警控制器，并启动消防水泵，水通过供水管网到达水雾喷头，水雾喷头喷水灭火。
一、其他自动灭火系统
（4）水喷雾灭火系统的组成及工作原理

## Slide 19
（1）细水雾灭火系统的定义及作用
细水雾灭火系统是由水源（储水池、储水箱、储水瓶）、供水装置（泵组推动或瓶组推动）、系统管网、控水阀组、细水雾喷头、火灾自动报警及联动控制系统等组成，能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的固定灭火系统。
二、其他自动灭火系统
1.细水雾灭火系统

## Slide 20
与水喷雾灭火系统相比，其雾滴直径更小，通过细水雾的冷却、窒息、稀释、隔离、浸润等作用，使燃烧不能维持而实现灭火，其中冷却和窒息起决定性作用。此类系统具有节能环保、电气绝缘和有效消除火场烟雾等特性，其灭火用水量为水喷雾灭火系统的20%以下。
二、其他自动灭火系统
（1）细水雾灭火系统的定义及作用

## Slide 21
在档案库、图书库、计算机房、通信机房、变压器、发电机房，变压器、发电机等电气设备及加工制造、燃油燃气锅炉等机械设备间可使用细水雾代替气体灭火系统。
二、其他自动灭火系统
（1）细水雾灭火系统的定义及作用

## Slide 22
现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）、《钢铁冶金企业设计防火标准（GB50414）等有关标准对细水雾灭火系统的设置场所做出了具体规定，设置时应依据国家有关标准执行。
二、其他自动灭火系统
（2）细水雾灭火系统设置场所

## Slide 23
1）细水雾灭火系统的分类。细水雾灭火系统按照工作压力、应用方式、动作方式、雾化介质和供水方式不同，分类见表6-2-5。
二、其他自动灭火系统
（3）细水雾灭火系统的分类及适用范围

## Slide 25
细水雾灭火系统适用于可燃固体火灾、可燃液体火灾及电气火灾，不适用于可燃固体深位火灾。同时，该系统不能直接应用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾，包括：活泼金属，如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚等；金属醇盐，如甲醇钠等；
二、其他自动灭火系统
2）细水雾灭火系统的适用范围

## Slide 26
包括：金属氨基化合物，如氨基钠等；碳化物，如碳化钙；卤化物、氢化物、硫化物等。除此之外，该系统也不能直接应用于可燃气体火灾，包括液化天然气等低温液化气体的场合。
二、其他自动灭火系统
2）细水雾灭火系统的适用范围

## Slide 28
THANKS