## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
第一讲
自动喷水灭火系统

## Slide 3
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件以及管道、供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
一、自动喷水灭火系统
1.自动喷水灭火系统的定义及作用

## Slide 4
该系统主要用于扑救建（构）筑物初期火灾，平时处于准工作状态，当设置场所发生火灾时，喷头或报警控制装置探测火灾信号后立即自动启动喷水灭火，具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。
一、自动喷水灭火系统
1.自动喷水灭火系统的定义及作用

## Slide 5
自动喷水灭火系统是最常见的自动灭火系统。根据《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，自动喷水灭火系统的设置场所分为厂房、仓库和民用建筑三大类。
2.自动喷水灭火系统的设置场所及部位

## Slide 6
除不宜用水保护或灭火的场所外，下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。
1）不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位。
2）占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
2.自动喷水灭火系统的设置场所及部位
（1）厂房或生产部位

## Slide 7
3）占地面积大于1500m2的木器厂房。
4）泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5）高层乙、丙类厂房。
6）建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
2.自动喷水灭火系统的设置场所及部位

## Slide 8
除不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。
1）每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。需要注意的是，单层占地面积不大于2000m2的棉花库房，可不设置自动喷水灭火系统。
2）每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
（2）仓库

## Slide 9
3）邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。4）可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。5）设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。6）总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。7）每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。
（2）仓库

## Slide 10
除不宜用水保护或灭火的场所外，下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。
1）一类高层公共建筑（除游泳池、溜冰场外）及其地下、半地下室。2）二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。3）高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。4）建筑高度大于100m的住宅建筑。
（3）高层民用建筑或场所

## Slide 11
除不适用水保护或灭火的场所外，下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。
1）特等、甲等剧场，超过1500个座位的其他等级的剧场，超过2000个座位的会堂或礼堂，超过3000个座位的体育馆，超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
（4）单、多层民用建筑或场所

## Slide 12
2）任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。3）设置送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。4）藏书量超过50万册的图书馆。
（4）单、多层民用建筑或场所

## Slide 13
5）大、中型幼儿园，老年人照料设施。6）总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。7）设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外），设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外）。
（4）单、多层民用建筑或场所

## Slide 14
下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统。
1）火柴厂的氯酸钾压碾厂房，建筑面积大于100m2且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房。2）乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。3）建筑面积大于60m2或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库。
（5）雨淋系统的设置场所和部位

## Slide 15
4）日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。5）特等、甲等剧场，超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。6）建筑面积不小于400m2的演播室，建筑面积不小于500m2的电影摄影棚。
（5）雨淋系统的设置场所和部位

## Slide 17
下列部位宜设置水幕系统。
1）特等、甲等剧场，超过1500个座位的其他等级的剧场，超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口。2）应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位。3）需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
（6）水幕系统的设置场所和部位

## Slide 18
根据火灾荷载、室内空间条件、人员密集程度、采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度，以及疏散及外部增援条件等因素，将自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分为以下四类八级。
3.自动喷水灭火系统设置场所危险等级的划分

## Slide 19
一般是指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所，如住宅、幼儿园、老年人建筑，建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼，仅在走道设置闭式系统的建筑等。
（1）轻危险级

## Slide 20
一般是指内部可燃物数量、火灾放热速率中等，火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点，其又分为中危险I级和中危险Ⅱ级。
（2）中危险级

## Slide 21
①高层民用建筑。旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼（塔）等。
②公共建筑（含单、多、高层）医院、疗养院；图书馆（书库除外）、档案馆、展览馆（厅）；影剧院、音乐厅和礼堂（舞台除外）及其他娱乐场所；火车站、机场及码头的建筑；总建筑面积小于5000m2的商场，总建筑面积小于1000m2的地下商场等。
1）中危险Ⅰ级

## Slide 22
③文化遗产建筑。木结构古建筑、国家文物保护单位等。④工业建筑。食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等；冷藏库、钢屋架等构件建筑。
1）中危险Ⅰ级

## Slide 23
①民用建筑。书库，舞台（葡萄架除外），汽车停车场（库），总建筑面积5000m2及以上的商场，总建筑面积1000m2及以上的地下商场，净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的超级市场等。
②工业建筑。棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品，木材木器及胶合板，谷物加工，烟草及制品，饮用酒（啤酒除外），皮革及制品，造纸及纸制品，制药等工厂的备料与生产车间等。
2）中危险Ⅱ级

## Slide 24
一般是指火灾危险性大，且可燃物品数量多，火灾发生时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。严重危险级可细分为严重危险Ⅰ级和严重危险Ⅱ级。严重危险Ⅰ级一般是指印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料及生产车间，净空高度超过8m、物品高度超过3.5m的超级市场等。
3）严重危险级

## Slide 25
严重危险Ⅱ级一般是指易燃液体喷雾操作区域，固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间，摄影棚、舞台葡萄架下部等。
3）严重危险级

## Slide 26
根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性，将仓库火灾危险等级划分为I、Ⅱ、Ⅲ级。仓库火灾危险Ⅰ级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃或难燃物品的场所。
（4）仓库火灾危险级

## Slide 27
仓库火灾危险Ⅱ级一般是指储存木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所。仓库火灾危险Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品、沥青制品等物品的场所。
（4）仓库火灾危险级

## Slide 28
自动喷水灭火系统的分类、含义与适用范围见表6-2-1。
4.自动喷水灭火系统的分类、含义与适用范围

## Slide 31
湿式自动喷水灭火系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统，湿式系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成，如图6-2-1所示。管道内始终充满有压水。湿式自动喷水灭火系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内，在喷头动作后立即喷水，灭火成功率高于干式系统。湿式自动喷水灭火系统在自动喷水灭火系统的各种类型中占比最高。
5.自动喷水灭火系统的组成与工作原理
（1）湿式系统

## Slide 33
湿式系统的工作原理为：湿式系统在准工作状态时，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力；发生火灾时，火源周围环境温度上升，闭式喷头受热后开启喷水，水流指示器动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器，指示起火区域，
（1）湿式系统

## Slide 34
湿式报警阀系统侧（沿供水方向，报警阀后为系统侧，下同）压力下降，造成湿式报警阀水源侧（沿供水方向，报警阀前为水源侧，下同）压力大于系统侧压力，湿式报警阀被自动打开。
（1）湿式系统

## Slide 35
消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动消防水泵信号，完成系统的启动；系统启动后，由消防水泵向开放的喷头供水，开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒，实施灭火。
湿式系统的工作原理如图6-2-2所示。
（1）湿式系统

## Slide 41
干式系统主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气设备、末端试水装置、管道及供水设施等组成，如图6-2-3所示。
（2）干式系统

## Slide 44
干式系统的工作原理为：干式系统在准工作状态时，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力，系统侧管道内充满有压气体（通常采用压缩空气），报警阀处于关闭状态；发生火灾时，闭式喷头受热开启，管道中的有压气体从喷头喷出，
（2）干式系统

## Slide 45
干式报警阀系统侧压力下降，造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力，干式报警阀被自动打开，压力水进入供水管道，将剩余压缩空气从系统立管顶端或横干管最高处的排气阀或已打开的喷头处喷出，然后喷水灭火；
（2）干式系统

## Slide 46
消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动消防水泵信号，完成系统的启动；系统启动后，由消防水泵向开放的喷头供水，开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒，实施灭火。
干式系统的工作原理如图6-2-4所示。
（2）干式系统

## Slide 49
预作用系统主要由闭式喷头、预作用报警阀组或雨淋阀组、充气设备、管道、供水设施和火灾探测报警控制装置等组成，如图6-2-5所示。
预作用系统处于准工作状态时，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力，系统侧管道内平时无水或充以有压气体。
（3）预作用系统

## Slide 51
预作用装置适用于预作用自动喷水灭火系统。预作用装置由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置、空气供给装置及管路附件等部件组成，通过电动、气动、机械或其他方法开启，使水能够单方向流入自动喷水灭火系统，同时进行报警。

## Slide 52
火灾时，当触发同一报警区域内两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮时，联动开启预作用阀组，使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统，并在闭式喷头开启后立即喷水。当系统设有快速排气装置时，应联动控制排气阀前的电动阀开启。
（3）预作用系统

## Slide 53
火灾发生时，若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水，也能够因喷头在高温作用下自行开启，使配水管道内气压迅速下降，引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。预作用系统的配水管道应设快速排气阀，以便火灾时配水管快速排气后充水。在排气阀入口前应设电动阀，该阀平时常闭，系统充水时开启，其动作信号应反馈至消防联动控制器。预作用系统工作原理如图6-2-6所示。
（3）预作用系统

## Slide 55
重复启闭预作用系统与常规预作用系统相比，在于其采用了一种既可输出火警信号，又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感温探测器。当其感应到环境温度超过预定值时，报警并启动消防水泵和打开具有复位功能的雨淋报警阀，为配水管道充水并在喷头动作后喷水灭火。
（4）重复起闭预作用系统

## Slide 56
喷水过程中，当火场温度恢复至常温时，探测器发岀关停系统的信号，在按设定条件延迟喷水一段时间后，关闭雨淋报警阀，停止喷水。若火灾复燃、温度再次升高时，系统则再次启动，直到彻底灭火。
（4）重复起闭预作用系统

## Slide 57
（5）雨淋系统
雨淋系统主要由开式喷头、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道及供水设施等组成，如图6-2-7所示。
雨淋系统处于准工作状态时，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力。

## Slide 59
当保护区域内发生火情时，火灾自动报警系统联动开启电磁阀泄压或传动管上的洒水喷头动作泄压，使控制腔内压力迅速降低，供水侧与控制腔内压力形成压差，阀瓣组件瞬间开启。
（5）雨淋系统

## Slide 60
供水侧的水流入系统侧管网上的洒水喷头供水灭火，其中少部分的水流向水力警铃及压力开关，水力警铃发出连续的报警声，压力开关动作将信号反馈至消防控制中心，同时启动供水泵持续给水，消防控制中心联动控制声、光报警，以达到自动喷水灭火和报警的目的。雨淋系统的工作原理如图6-2-8所示。
（5）雨淋系统

## Slide 66
水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。水幕系统由开式喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种，其工作原理与雨淋系统基本相同，在此不做赘述。
（6）水幕系统

## Slide 68
THANKS