## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
第一节
火灾的定义和分类

## Slide 3
火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象，在时间或空间上失去控制的燃烧是火灾。火灾分类是指根据可燃物的类型和燃烧特性，按标准化的方法对火灾进行的分类。现行国家标准《火灾分类》GB/T4968根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类别。火灾分类对消防安全十分重要，人们可以根据不同的火灾采取不同的防火和灭火措施。例如，手提式灭火器铭牌上就标示有灭火级别和灭火种类，灭火种类代码符号见图3-2-1。
一、火灾的分类

## Slide 7
一、火灾的分类
物质有固体、液体和气体三种形态，但是各种形态之间并不是一成不变的。例如水在一般情况下是液体，在特定的情况下就会变成固体（冰），也会变成水蒸气。所以火灾分类也应具体情况具体分析，不同的物质形态防火和灭火措施并不相同。火灾分类见表3.2-1。

## Slide 8
一、火灾的分类
表3.2-1 火灾分类
序号 | 类别 | 简称 | 举例
1 | 固体物质火灾 | A类火灾 | 纸张、木材火灾
2 | 液体或可熔化的固体物质火灾 | B类火灾 | 汽油火灾；沥青、石蜡火灾
3 | 气体火灾 | C类火灾 | 煤气、天然气、甲烷、乙烷火灾
4 | 金属火灾 | D类火灾 | 钾、钠、镁、钛、锆、锂火灾
5 | 带电火灾 | E类火灾 | 变压器故障引发的火灾
6 | 烹饪器具内的烹饪物火灾 | F类火灾 | 动植物油脂火灾

## Slide 9
一、火灾的分类
A类火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。固体物质火灾非常常见，例如木材、纸张、棉花、布匹、衣物、粮食等发生火灾后均属于固体火灾。纸张、棉花等固体火灾有表面火灾和深位火灾两种，通常气体灭火剂扑灭深位火灾较困难。
（一）固体物质火灾

## Slide 11
一、火灾的分类
B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。在可燃液体中，非水溶性液体是指由碳、氢两种元素构成的烃类液体及其液体混合物，如汽油、煤油、原油、苯等；甲醇、乙醇则属水溶性液体。沥青、石蜡虽然是固体，但是是可熔化的可燃固体，所以发生的火灾也属于B类火灾。沥青由原油加工得到或天然存在，是非常黏稠的固体或半固体有机物质，可溶解于苯或二硫化碳。天然沥青通常混有细小或极微小的矿物质。石蜡是由石油馏分得到的、主要成分为饱和烃的混合物产品，常温下为固态。液体石蜡是从煤油和柴油馏分中得到的正构烷烃混合物，常温下为无色无嗅的液体。
（二）液体或可熔化的固体物质火灾

## Slide 14
一、火灾的分类
C类火灾是指气体火灾。可燃性气体种类繁多，例如乙炔、煤气、氢气、硫化氢、氰化氢、甲烷、乙烷、丙烷、天然气、丁烷、丙二烯、环丁烷、异丁烷、异丁烯等气体燃烧或爆炸发生的火灾。
（三）气体火灾

## Slide 15
一、火灾的分类
D类火灾是指金属火灾。例如，钾、锂、镁、钛、锆、钠、铝镁合金等燃烧发生的火灾。
（四）金属火灾
（五）带电火灾
E类火灾是指带电火灾，即物体带电燃烧的火灾。

## Slide 17
一、火灾的分类
F类火灾是指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。动植物油脂多含有不饱和的油酸和亚油酸。
（六）烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾

## Slide 19
二、火灾等级标准
火灾等级标准见表3.2-2。
表3.2-2 火灾等级标准
序号 | 类别 | 等级标准 |  | 
 |  | 死亡 | 重伤 | 直接财产损失
1 | 特别重大火灾 | 30人以上 | 100人以上 | 1亿元以上
2 | 重大火灾 | 10人以上30人以下 | 50人以上100人以下 | 5000万元以上1亿元以下
3 | 较大火灾 | 3人以上10人以下 | 10人以上50人以下 | 1000万元以上5000万元以下
4 | 一般火灾 | 3人以下 | 10人以下 | 1000万元以下
备注：表中的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

## Slide 20
第一讲
第二节
灭火器的设置和选择

## Slide 21
灭火器是一种能在其内部压力作用下将所装的灭火剂喷出以扑救火灾，并可手提或推拉移动的灭火器具。灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材，轻便灵活，稍经训练即可掌握其操作使用方法，可手提或推拉至着火点附近及时灭火，确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。
灭火器
1.灭火器的定义及作用

## Slide 22
《建筑设计防火规范》（GB50016）规定，高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器，其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器；厂房、仓库、储罐（区）和堆场应设置灭火器。
2.灭火器的设置场所及部位

## Slide 23
灭火器按结构形式不同，分为手提式和推车式等，如图6-3-13、图6-3-14所示；
3.灭火器的类型及选型
（1）灭火器的类型

## Slide 24
按所充装灭火剂的不同，可分为水基型、干粉型、二氧化碳型和洁净气体型灭火器等；按驱动灭火剂的形式，可分为贮气瓶式和贮压式灭火器等。灭火器的分类及特点见表6-3-5。
（1）灭火器的类型

## Slide 27
在选择灭火器时应考虑灭火器配置场所的火灾种类、灭火器配置场所的最低基准、灭火器配置的最大保护半径、灭火器的灭火效能和通用性、灭火剂对保护物品的污损程度、灭火器设置点的环境温度以及使用灭火器人员的体能等因素，综合考虑配置适合该场所的灭火器具。
（2）灭火器选型

## Slide 28
在选择灭火器时，灭火器的类型一定要与保护场所的火灾种类相适应，否则灭火器不仅有可能灭不了火，而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应，甚至会发生爆炸伤人事故。
1）灭火器的火灾适应类型

## Slide 29
例如，A类火灾场所不能配置BC类干粉碳酸氢钠干粉）灭火器；对碱金属（如钾、钠等）火灾，不能用水基型灭火器去灭火。因此，在确定了保护场所的火灾种类后，要考虑火灾类别是否与所配置的灭火器类型相适应。表6-3-6列举了各种火灾所适应的灭火器类型。
1）灭火器的火灾适应类型

## Slide 31
在选择灭火器时，应考虑灭火器的灭火效能和通用性。虽然有几种类型的灭火器均适用于扑灭同一种类的火灾，但值得注意的是，它们在灭火有效程度方面可能存在明显的差异。
2）灭火器的灭火效能和通用性

## Slide 32
例如，一具7kg的二氧化碳灭火器的灭火级别为55B，而一具4kg的磷酸铵盐干粉灭火器的灭火级别也为55B。相比而言，在相同灭火级别的情况下，磷酸铵盐干粉灭火器质量低于二氧化碳灭火器，且适用于A类火灾，灭火效能和通用性优于二氧化碳灭火器。
2）灭火器的灭火效能和通用性

## Slide 35
在选择灭火器时，应考虑其对被保护物品的污损程度，保护贵重物资与设备免受污渍损失。例如，在计算机机房内，若使用干粉灭火器进行灭火，其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件会产生一定的腐蚀作用，且难以清洁；而选用气体灭火器灭火，则可避免对电子设备的污损和腐蚀。
3）灭火剂对被保护物品的污损程度

## Slide 36
在选择灭火器时，应考虑环境温度的影响。环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能都有着较大的影响，如环境温度过低，灭火器的喷射性能就会降低；环境温度过高，灭火器内部压力则会剧增，有爆炸伤人的危险。例如水基型、泡沫型灭火器就不能在低于4℃的环境中使用，过低的环境温度会导致这些灭火器出现灭火剂冻结而不能喷射。各类灭火器的适用温度范围见表6-3-7。
4）灭火器的适用环境温度

## Slide 39
在选择灭火器时，当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器；在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。因为不相容的灭火剂之间可能会相互作用产生泡沫消失等不利现象，致使灭火器灭火效力明显降低。灭火剂不相容的情况见表6-3-8。
5）灭火剂的相容性

## Slide 41
在选择灭火器时，应考虑使用者的体能状况。灭火器是靠人来操作的，要为某建筑场所配置适用的灭火器，也应对该场所中人员的体能包括年龄、性别、体质和身手敏捷程度等进行分析，然后正确地选择灭火器的类型、规格和布置形式。
6）使用灭火器人员的体能

## Slide 42
例如，在办公室、会议室、卧室、客房，以及学校、幼儿园、养老院的教室、活动室等民用建筑场所内，以中、小规格的手提式灭火器为主；而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内，则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。
6）使用灭火器人员的体能

## Slide 43
喷射性能是指对灭火器喷射灭火剂的技术要求，包括有效喷射时间、喷射滞后时间、有效喷射距离和喷射剩余率。
4.灭火器主要技术性能
（1）灭火器的喷射性能

## Slide 44
是指灭火器在最大开启状态下，自灭火剂从喷嘴喷出，到灭火剂喷射结束的时间。不同的灭火器，对有效喷射时间的要求也不同，但必须满足在最高使用温度条件下不得低于6s。
1）有效喷射时间

## Slide 45
是指自灭火器开启后到喷嘴开始喷射灭火剂的时间。喷射滞后时间反映了灭火器动作速度的快慢，技术上一般要求在灭火器的使用温度范围内，其喷射滞后时间不大于5s，间歇喷射的滞后时间不大于3s。
2）喷射滞后时间

## Slide 46
是指灭火器有效喷射灭火的距离，是从灭火器喷嘴顶端起到喷岀的灭火剂最集中处中心的水平距离。不同的灭火器有不同的有效喷射距离要求。
3）有效喷射距离

## Slide 47
是指额定充装状态下的灭火器，在喷射到内部压力与外部环境压力相等时（也就是不再有灭火剂从灭火器喷嘴喷出时），内部剩余灭火剂量相对于额定充装量的百分比。一般要求是在（20±5）℃时不大于10%，在灭火器的使用温度范围内不大于15%。
4）喷射剩余率

## Slide 48
灭火器的灭火能力是通过试验来测定的。对于同一灭火剂类型的灭火器而言，灭火能力强弱由其充装量决定，衡量标准是灭火级别。充装量大的灭火器灭火能力强，灭火级别大。
（2）灭火器的灭火能力

## Slide 49
灭A类火的能力是按照标准的试验方法，由灭火器能够扑灭的最大木条堆垛火灾来确定其灭火级别；灭B类火的能力是按照标准的试验方法，由灭火器能够扑灭的最大油盘火来确定其灭火级别。
（2）灭火器的灭火能力

## Slide 50
在灭火器的灭火级别中，前面的系数代表的是灭火器灭火能力的强弱，系数大的灭火能力强；后面的字母代表的是所能扑救的火灾类别。各类灭火器的灭火级别详见表6-3-9、表6-3-10。
（2）灭火器的灭火能力

## Slide 58
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）对建筑的火灾危险性等级进行了具体划分，不同危险等级场所对灭火器的最低配置基准有不同的要求。在选择灭火器时，要依据保护场所的危险等级和火灾种类等因素确定灭火器的保护距离和配置基准。
5.灭火器配置的最低基准

## Slide 59
A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6-3-11的规定；B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6-3-12的规定；D类火灾场所的灭火器最低配置基准，应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定；E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类（或B类）火灾的规定。
5.灭火器配置的最低基准

## Slide 61
第一讲
第三节
灭火器的使用

## Slide 62
①灭火器提至距离火源2～5m处，占据上风方向；
②去掉封铅，拔出保险销；
③一只手紧握喷射软管前端，对准火焰根部（二氧化碳灭火器扳转喇叭筒）；
④另一只手手提提把，压下压把，喷出灭火剂进行灭火；
⑤使用完毕，将灭火器放到指定区域。
灭火器的使用
1.使用手提式灭火器

## Slide 63
①两人操作，将灭火器推拉至距离火源10m处，占据上风方向；
②一人展开喷射软管，打开喷枪开关，对准火焰根部；
③另一人去掉封铅，拔出保险销，向上抬起手柄（或逆时针打开手轮）喷出灭火剂进行灭火；
④使用完毕，将灭火器放到指定区域。
灭火器的使用
2.使用推车式灭火器

## Slide 64
①手提式灭火器使用过程中，不允许颠倒或横卧；
②干粉灭火器使用前，要上下摇晃，使筒内干粉松动；
③干粉雾对人的呼吸道有刺激作用，使用完毕后，特别是狭小空间，人员需尽快撤离；
灭火器的使用
3.注意事项

## Slide 65
④使用二氧化碳灭火器前，应戴好防冻手套，如果是在室内狭小或密闭空间，及时开窗通风或撤离；
⑤干粉冷却效果差，二氧化碳和气体灭火器抗复燃性差，灭火后应避免复燃。
灭火器的使用
3.注意事项

## Slide 66
③另一人去掉封铅，拔出保险销，向上抬起手柄（或逆时针打开手轮），喷出灭火剂进行灭火；
④使用完毕，将灭火器发到指定区域
※※注意事项※※：
①手提式灭火器使用过程中，不允许颠倒或横卧；
②干粉灭火器使用前，要上下摇晃，是筒内干粉松动；
③干粉雾对人的呼吸道有刺激作用，使用完毕后，特别是狭小空间，人员需尽快撤离；
④使用二氧化碳灭火器前，应戴好防冻手套3，如果是在室内狭小或密闭空间，及时开窗通风或撤离；
⑤干粉冷却效果差，二氧化碳和气体灭火器抗复燃性差，灭火后应避免复燃。灭火器是一种能在其内部压力作用下将所装的灭火剂喷出以扑救火灾，并可手提或推拉移动的灭火器具。

## Slide 67
THANKS